ОБОСНОВЫВАЮШИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОГОЧА

ДО 2031 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ

ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

г. Могоча 2022 г.

Оглавление

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"	3

Общая часть	3

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	4

Часть 2. Источники тепловой энергии	4

2.1 Общие положения	4

2.1.1.	Источники тепловой энергии	6

2.1.2.	Индивидуальное квартирное отопление	8

2.1.3.	Оборудование котельных  ООО «Гарантия»	8

2.1.4.	Общие выводы	9

Часть 3. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии	10

3.1 Зона действия котельной «КЕ»	10

3.2. Зона действия котельной «ГОК»	11

3.3 Зона действия котельной «ТЧ-6»	12

3.4 Зона действия котельной «ТУСМ»	13

3.5 Зона действия котельной «БВГ»	14

3.6 Зона действия котельной «Комсомольской»	15

3.7 Зона действия котельной «Аэропорт»	16

3.8. Зона действия котельной «Октябрьская»	17

3.9. Зона действия котельной «№ 12»	18

3.10. Зона действия котельной «школы № 32».	19

3.11. Зона действия котельной «ЦРБ»	20

3.12. Зона действия котельной «Рудницкая»	21

3.13. Зона действия котельной «НГЧВ»	22

3.14. Зона действия котельной «ВЧД»	23

3.15. Зона действия котельной «пос. Артеушка».	24

3.16. Зона действия котельной «ПМС».	25

3.17. Зона действия котельной «Школа интернат».	26

Часть 4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	27

Часть 5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	27

Часть 6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла	29

Часть 7. Надежность теплоснабжения	30

Часть 8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	35

Часть 9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	36

Часть 10. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения	37

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"

## Общая часть

Городское поселение «Могочинское» районный центр с населением порядка 13626 человек (2013 г.)  расположеное в предгорьях Амазарского хребта, у впадения реки Могоча в реку Амазар. Территория городского поселения - 473,36 км2. Местность  сильно-холмистая, расчлененная р.р. Могоча и Амазар Преобладающие отметки от 620 до740м.

Рисунок 1. Генеральный план ГП «Могоча»

Климат: Район расположен в северо-восточной части Забайкальского края, характеризующейся резко континентальным климатом с муссонными чертами: зимние среднемесячные температуры воздуха находятся в пределах минус 25-28ºС, а летние – плюс 14-17ºС;абсолютный минимум достигает минус 51,7ºС, а максимум +37,6ºС. Среднегодовая температура воздуха отрицательная (минус 5,1ºС). Устойчивые морозы наступают в конце октября и длятся до середины апреля, зима малоснежная с преобладанием тихой, малооблачной погоды. Безморозный период в апреле-сентябре характеризуется умеренной и засушливой погодой, самый жаркий месяц – июль.

Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, годовая сумма осадков 433 мм, при этом около 50% их выпадает в июле-августе, а минимум приходится на январь-февраль, когда выпадает всего 3-4 мм снега в месяц.

Высота снежного покрова в течение зимы в среднем 3-5 см, на открытых местах снег выдувается почти полностью.

Рельеф и геоморфологические условия. Площадь работ представляет участок низкогорья с холмистым рельефом, характеризующимся большим перепадом высот.

Техногенные условия. В существующей застройке ГП «Могоча» имеют место как деревянные жилые дома с ленточными и столбчатыми бутобетонными фундаментами, заложенными в слой сезонного оттаивания- промерзания пород, так и многоэтажные жилые благоустроенные дома.

Здания общественного и культурно-бытового назначения построены  из кирпича высотой 2-3 этажа.

# Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

На территории городского поселения действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных. Все котельные используют для выработки теплоты твердое топливо (бурый уголь). Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения (Рисунок 2.1) определены точками присоединения  самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.  Разность температур теплоносителя  при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха  (принято по средней температуре  самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной -410С) равна 250Сдля котельной КЕ (температурный график «95/70»), и 150С для всех остальных котельных  (температурный график «85/70»). Протяженность отопительного периода составляет 6096 часов. Средняя температура стояния за отопительный период составляет -13,4°С.

# Часть 2. Источники тепловой энергии

## 2.1 Общие положения

На рисунке 2.1 приведены месторасположения котельных внутри границ городского поселения. В таблице 2.1. приведены параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

На территории города (см. рисунок 2.1.) расположены в основном котельные находящиеся под управлением ООО «Гарантия», а также  котельные находящиеся в ведении ОАО « РЖД».

Рисунок 2.1 Расположения котельных по районам городского поселения

Таблица 2.1. Источники тепловой энергии, расположенные на территории городского округа

| Наименование котельной | Место расположения | УТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ООО «Гарантия» |  |  |
| Котельная «КЕ» | Ул. Шулешко, 14 | 27 |
| Котельная «Октябрьская» | ул. Октябрьская,22 | 1,084 |
| Котельная «школы № 32» | ул. Школьная | Данные отсутствуют |
| Котельная «ГОК» | ул. Горняцкая | 4,0 |
| Котельная «ЦРБ» | ул. Приисковая,17 | 3,0 |
| Котельная «Аэропорт» | ул. Мало-Крестьянская,38 | 0,54 |
| Котельная «Комсомольская» | ул. Комсомольская,34 | 3,0 |
| Котельная «№ 12» | ул. Зеленая,3 | 2,0 |
| Котельная «ТУСМ» | ТУСМ-4 | 2,86 |
| Котельная «Артеушка» | пос. Артеушка | 3,43 |
| Котельная «ТЧ-6» | ул. Комсомольская,15 | 3,0 |
| Котельная «БВГ» | ул. Березовая | 6,78 |
| Котельная «Рудницкая» | ул. Рудницкая | 6,95 |
| Котельная № 2 | ул. Интернациональная | 3,0 |
| Котельная БПК | ул. Первомайская | 1,0 |
| Прочие |  |  |
| Котельная «ВЧД» | ул. Плясова | - |
| Котельная «НГЧВ» | ул. Галерейная | - |
| Котельная «ПМС» | ул. Украинская | - |
| Котельная «Школы-Интернат» | ул. Партизанская | 2,167 |

    - Источники тепловой энергии

В таблице 2.2 приведены основные параметры котельных ООО «Гарантия», расположенных на территории города. Общая располагаемая тепловая мощность   (РТМ) –66,184 Гкал/ч.

В представленных данных по котельным (Результаты инструментального обследования)  зафиксирована значительная потеря установленной тепловой мощности, что существенно снижает потенциал расширения зон действия этих котельных.

Таблица 2.2. Фактические балансы тепловой мощности котельных

| Наименование котельной | Место расположения | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Потери УТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «КЕ» | Ул. Шулешко, 14 | 27 | 23,65 | 12,41 |
| Котельная «Октябрьская» | ул. Октябрьская,22 | 1,084 | 0,409 | 62,27 |
| Котельная «школы № 32» | ул. Школьная | Данные отсутствуют | 1,494 | - |
| Котельная «ГОК» | ул. Горняцкая | 4 | 2,396 | 40,10 |
| Котельная «ЦРБ» | ул. Приисковая,17 | 3 | 0,479 | 84,03 |
| Котельная «Аэропорт» | ул. Мало-Крестьянская,38 | 0,54 | 0,363 | 32,78 |
| Котельная «Комсомольская» | ул. Комсомольская,34 | 3 | 0,93 | 69,00 |
| Котельная «№ 12» | ул. Зеленая,3 | 2 | 0,573 | 71,35 |
| Котельная «ТУСМ» | ТУСМ-4 | 2,86 | 0,534 | 81,33 |
| Котельная «Артеушка» | пос. Артеушка | 3,43 | 0,773 | 77,46 |
| Котельная «ТЧ-6» | ул. Комсомольская,15 | 3 | 1,623 | 45,90 |
| Котельная «БВГ» | ул. Березовая | 6,78 | 5,61 | 17,26 |
| Котельная «Рудницкая» | ул. Комсомольская 40 | 6,95 | 2,98 | 57,12 |
| Котельная № 2 | ул. Интернациональная | 3 | 0,498 | 83,40 |
| Котельная БПК | ул. Первомайская | 0,54 | 0,35 | 35,19 |
| Котельная «Школы интернат» | ул. Партизанская | 2,167 | 0,81 | 62,60 |

*- установлены  котлы не заводского изготовления, паспортная мощность не установлена;

**- установлены как заводские, так и не заводские котлы, установленная мощность принята по паспортным данным котлов заводского исполнения.

Причины снижение установленной мощности:

- отсутствие пуско-наладочных испытаний;

- отсутствие режимной карты;

- несоответствие заявленных характеристик фактическим;

- износ оборудования.

    - Индивидуальное квартирное отопление

Данные по жилому фонду с теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов отсутствуют.

    - Оборудование котельных  ООО «Гарантия»

Таблица 2.1.3.1 Характеристики основного оборудования котельных

| Наименование котельной | Марка, количество котлов | Фактический КПД котлоагрегатов по результатам испытаний, % | Фактическая суммарная мощность котлоагрегатор, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «КЕ» | КЕВ 10-95ПС – 2 шт. КЕВ 25-14-115С – 1 шт | 81,03%; 73,23%; 77,71% | 23,65 |
| Котельная «Октябрьская» | КВр - 0,63 – 2шт. | 25,53%; 63,93% | 0,409 |
| Котельная «школы № 32» | СЭС - 3шт | 55,03%; 48,85%; 52,13 % | 1,494 |
| Котельная «ГОК» | КВр - 1,16 - 4шт | 58,92%; 62,40%; 55,83%; 59,14 % | 2,396 |
| Котельная «ЦРБ» | КВр-1,16 – 3 шт. | 52,77%; 57,35%; 51,68% | 0,479 |
| Котельная «Аэропорт» | КВр-0,63 – 1 шт. СЭС – 1 шт. | 53,19% 33,26% | 0,363 |
| Котельная «Комсомольская» | КВр-1,16 – 3 шт. СЭС – 1 шт. | 64,37%; 56,02%; 60,07%; 40,31% | 0,93 |
| Котельная «№ 12» | КВр-1,16 – 2 шт. | 55,29%; 56,84% | 0,573 |
| Котельная «ТУСМ» | Котел КВр-1,16 – 2 шт. Котел КВТ-1 – 1шт. | 66,25%; 61,04% 40,15% | 0,534 |
| Котельная «Артеушка» | КВм-1,33 - 3шт | 63,39%; 58,67% 60,88% | 0,773 |
| Котельная «ТЧ-6» | КВр-1,16 – 3 шт. | 62,49%; 65,20% 60,14% | 1,623 |
| Котельная «БВГ» | Котел КВм-1,44 – 2 шт. Котел КВм-2,5 – 2 шт. | 79,24%; 79,24% 69,30%; 67,16% | 5,61 |
| Котельная «Рудницкая» | Котел КВм-1,86 – 3 шт. Котел КВр-1,25 – 2 шт. | 64,92%; 64,55%; 68,44% 61,85%; 62,53 | 2,98 |
| Котельная № 2 | КВр-1,16 – 3 шт. | 61,40%; 56,17%; 60,94% | 0,498 |
| Котельная БПК | КВр-1,16 – 1 шт. | 38,76 % | 0,35 |
| Котельная «Школы интернат» | КВр - 0,63 – 4шт. | 36,76 % | 0,81 |

    - Общие выводы

Всего в ООО «Гарантия» в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 45 котлоагрегатов, установленных в специализированных зданиях и помещениях, отдельно стоящих зданиях. Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов составляет 42,662 Гкал/ч.

На ряде котельных установлены котлы не заводского исполнения, в дальнейших расчетах параметры теплоносителя на котельных с подобными теплогенераторами принимается по результатам проведенных испытаний.

На ряде котельных произведена замена котлоагрегатов, на котлоагрегаты, отличные по производительности от проектных значений, расчет по этим котельным проводится по результатам проведенных испытаний.

# Часть 3. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

В разделе приводится описание зон действия источников теплоснабжения и их анализ с целью выявления связности зон действия и возможности передачи тепловой энергии из одной зоны действия в другую.

Схемы тепловых сетей от котельных, на момент составления схемы теплоснабжения, с указанием длин и диаметров, в соответствующих таблицах, приведены в Приложении 1.

## 3.1 Зона действия котельной «КЕ»

На рисунке 3.1.1 приведена зона действия котельной «КЕ» ООО « Гарантия» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.1.1. Зона действия котельной «КЕ»

Протяженность тепловых сетей от котельной в двухтрубном исчислении – 8,43 км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике «95/70». Прокладка – подземная канальная и наземная в железобетонных лотках. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – 6048,08 Гкал/год. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – 39,44 кВт-ч/Гкал

## 3.2. Зона действия котельной «ГОК»

На рисунке 3.2.1 приведена зона действия  котельной «ГОК»  ООО «Гарантия» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями,  радиально - кольцевыми, слабо резервированными.

Рисунок 3.2.1. Зона действия котельной «ГОК»

Протяженность тепловых сетей  в двухтрубном исчислении – 5,312 км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике «85/70». Прокладка – наземная в лотках. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты, опилки, шлак.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – 2748,93 Гкал/год. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – 48,95 кВт-ч/Гкал.

## 3.3 Зона действия котельной «ТЧ-6»

На рисунке 3.3.1 приведена зона действия  котельной ТЧ-6  ООО «Гарантия» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.3.1. Зона действия котельной «ТЧ-6»

Протяженность тепловых сетей систем отопления в двухтрубном исчислении – 0,77 км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике «85/70». Прокладка – подземная канальная. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – 442,36 Гкал/год. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – 84,16 кВт-ч/Гкал.

## 3.4 Зона действия котельной «ТУСМ»

На рисунке 3.4.1 приведена зона действия  котельной« «ТУСМ» ООО «Гарантия» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.4.1. Зона действия котельной «ТУСМ»

Протяженность тепловых сетей  в двухтрубном исчислении – 0,54 км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике «85/70». Прокладка – подземная канальная. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – 278,73 Гкал/год. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – 78,9 кВт-ч/Гкал.

## 3.5 Зона действия котельной «БВГ»

На рисунке 3.5.1 приведена зона действия  котельной «БВГ» ООО «Гарантия» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.5.1. Зона действия котельной «БВГ»

Протяженность отопительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 1,019 км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике «85/70». Прокладка – подземная канальная. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – 632,3 Гкал/год. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – 34,626 кВт-ч/Гкал.

## 3.6 Зона действия котельной «Комсомольской»

На рисунке 3.6.1 приведена зона действия котельной «Комсомольской»  ООО «Гарантия» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.6.1. Зона действия котельной «Комсомольская»

Протяженность тепловых сетей систем отопления в двухтрубном исчислении – 0,205 км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике «85/70». Прокладка – подземная канальная. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – 91,4 Гкал/год. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – 48,31кВт-ч/Гкал.

## 3.7 Зона действия котельной «Аэропорт»

На рисунке 3.7.1 приведена зона действия котельной «Аэропорт» ООО «Гарантия» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.7.1. Зона действия котельной «Аэропорт»

Протяженность тепловых сетей систем отопления в двухтрубном исчислении – 1,018 км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике «85/70». Прокладка – подземная канальная. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – 425,85 Гкал/год. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – 123,78 кВт-ч/Гкал.

## 3.8. Зона действия котельной «Октябрьская»

На рисунке 3.8.1 приведена зона действия котельной «Октябрьская» ООО «Гарантия» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.8.1. Зона действия котельной «Октябрьская»

Протяженность тепловых сетей систем отопления в двухтрубном исчислении – 0,775 км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике «85/70». Прокладка – подземная канальная. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – 328,58 Гкал/год. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – 96,54 кВт-ч/Гкал.

## 3.9. Зона действия котельной «№ 12»

На рисунке 3.9.1 приведена зона действия котельной № 12 ООО «Гарантия» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.9.1. Зона действия котельной «№12»

Протяженность тепловых сетей систем отопления в двухтрубном исчислении –0,953 км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике «85/70». Прокладка – подземная канальная и наземная. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – 480,81 Гкал/год. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – 177,0 кВт-ч/Гкал.

## 3.10. Зона действия котельной «школы № 32».

На рисунке 3.10.1 приведена зона действия  котельной «школы № 32»  ООО «Гарантия» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.10.1. Зона действия котельной «школы №32»

Протяженность тепловых сетей систем отопления в двухтрубном исчислении –0,579 км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике «85/70». Прокладка – подземная канальная и наземная. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – 269,32 Гкал/год. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – 258,72 кВт-ч/Гкал.

## 3.11. Зона действия котельной «ЦРБ»

На рисунке 3.11.1 приведена зона действия котельной «ЦРБ» ООО «Гарантия» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.11.1. Зона действия котельной «ЦРБ»

Протяженность тепловых сетей систем отопления в двухтрубном исчислении –0,275  км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике « 85/70». Прокладка –  наземная. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – 101,45. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – данных нет.

## 3.12. Зона действия котельной «Рудницкая»

На рисунке 3.12.1 приведена зона действия котельной «Рудницкая» ООО «Гарантия» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.12.1. Зона действия котельной Рудницкая.

Протяженность тепловых сетей систем отопления в двухтрубном исчислении – 1,448 км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике «85/70». Прокладка –  подземная, частично наземная в деревянных лотках. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты, опилки, шлак.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – 1481,27. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – нет данных.

## 3.13. Зона действия котельной «НГЧВ»

На рисунке 3.13.1 приведена зона действия  котельной «НГЧВ» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.13.1. Зона действия котельной «НГЧВ».

Протяженность тепловых сетей систем отопления в двухтрубном исчислении – 0,625 км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике « 85/70». Прокладка –  подземная. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – нет данных. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – нет данных.

## 3.14. Зона действия котельной «ВЧД»

На рисунке 3.14.1 приведена зона действия  котельной «ВЧД» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.14.1. Зона действия котельной «ВЧД».

Протяженность тепловых сетей систем отопления в двухтрубном исчислении – 0,737 км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике «85/70». Прокладка –  подземная. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – нет данных. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – нет данных.

## 3.15. Зона действия котельной «пос. Артеушка».

На рисунке 3.15.1 приведена зона действия котельной «Артеушка» ООО «Гарантия» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.16.1 Зона действия котельной «Артеушка»

Протяженность тепловых сетей систем отопления в двухтрубном исчислении –1,527 км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике «85/70». Прокладка –  наземная в деревянных лотках, наземная без лотков. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – 1219,10 Гкал/год. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – 238,87 кВт-ч/Гкал.

3.16. Зона действия котельной «ПМС».

На рисунке 3.16.1 приведена зона действия котельной «ПМС» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.16.1 Зона действия котельной «ПМС»

Протяженность тепловых сетей систем отопления в двухтрубном исчислении –нет данных км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике «85/70». Прокладка – подземная. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – нет данных. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – нет данных.

3.17. Зона действия котельной «Школа интернат».

На рисунке 3.17.1 приведена зона действия котельной «Школа интернат» (зона обозначена линиями красного цвета). Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, слабо резервированными.

Рисунок 3.17.1 Зона действия котельной «Школа интернат»

Протяженность тепловых сетей систем отопления в двухтрубном исчислении –нет данных км. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетном температурном графике «85/70». Прокладка – подземная. Конструкция теплоизоляции – маты и плиты из минеральной ваты.

Утвержденные нормативные потери в тепловых сетях – нет данных. Удельный расход электроэнергии на выработку и передачу теплоносителя – нет данных.

Часть 4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии приведены в приложении 1, в соответствующих таблицах по принадлежности к соответствующим отопительным котельным.

Часть 5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Раздел разрабатывается с целью установления дефицитов (или резервов) тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии.

В разделе приводятся расчеты балансов тепловой мощности источников теплоснабжения и присоединенной к ним тепловой нагрузки для всех существующих зон действия источников тепловой энергии. В процессе анализа существующих зон действия устанавливаются базовые значения:

- - установленной тепловой мощности источника тепловой энергии;

- - располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии;

- - потерь располагаемой мощности источника тепловой энергии;

- - расхода тепловой мощности на собственные нужды котельной;

- - потерь тепловой мощности в тепловых сетях (через изоляционные конструкции и с утечкой теплоносителя);

- - расхода тепловой мощности на хозяйственные нужды в тепловых сетях;

- - располагаемой тепловой мощности на стороне потребителя;

- - присоединенной тепловой нагрузки потребителей (в том числе на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а в случае производственных потребителей – на технологические нужды);

- - резервов (дефицитов) тепловой мощности;

Балансы существующей тепловой мощности и тепловой нагрузки установлены по существующим границам зон действия и сведены в таблицу 6.1 по каждому из теплоснабжающих предприятий, осуществляющих деятельность на территории поселения.

Таблица 6.1. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных на 2021 год,  Гкал/ч

| Показатели баланса тепловой мощности | Наименование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЕ | ГОК | ЦРБ | Аэропорт | ТУСМ | №12 | Октябрьская | СШ№32 | БВГ | Комсомольская | ТЧ | Артеушка | Рудницкая | № 2 | БПК | Школа интернат | ВЧД | НГЧВ | ПМС |
| УТМ, Гкал/ч( данные ООО «ТВК») | 27,00 | 4 | 3 | 0,54 | 2,86 | 2 | 1,084 | * | 6,78 | 3 | 3 | 3,43 | 6,95 | 3 | 0,54 | 2,167 | * | * | * |
| РТМ,Гкал/ч | 23,65 | 2,396 | 0,479 | 0,363 | 0,534 | 0,573 | 0,409 | 1,494 | 5,61 | 0,93 | 1,623 | 0,773 | 2,98 | 0,498 | 0,35 | 0,81 | * | * | * |
| Потери УТМ, % | 12,41 | 40,10 | 84,03 | 32,78 | 81,33 | 73,30 | 62,27 | * | 17,26 | 69,00 | 45,90 | 77,46 | 57,12 | 83,40 | 35,19 | 62,62 | * | * | * |
| Собственные нужды, Гкал | 0,27 | 0,032 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | 0,006 | 0,007 | 0,003 | 0,047 | 0,018 | 0,022 | 0,050 | 0,039 | 0,025 | 0,006 | 0,008 | * | * | * |
| Горячее водоснабжение, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641,21 | - | - | 1003,8 | 4362,45 | 951,64 | * | * | * | * |
| Располагаемая тепловая мощность на коллекторах, Гкал/ч | 23,38 | 2,36 | 0,48 | 0,36 | 0,52 | 0,53 | 0,40 | 1,49 | 5,56 | 0,91 | 1,60 | 0,72 | 2,94 | 0,47 | 0,34 | * | * | * | * |
| Годовые потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал | 6048,08 | 2748,93 | 101,45 | 425,85 | 278,73 | 480,81 | 328,58 | 269,32 | 632,03 | 91,4 | 442,36 | 1219,1 | 1481,27 | 831,55 | 425,5 | * | * | * | * |
| Годовая выработка на теплоснабжение, Гкал | 45031,41 | 5648,85 | 512,35 | 749,61 | 1340,8 | 1393,87 | 1267,13 | 597,24 | 9667,79 | 3325,58 | 4023,07 | 1513,97 | 7008,79 | 4362,45 | 951,64 | * | * | * | * |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 15,461 | 1,6799 | 0,1118 | 0,2346 | 0,5277 | 0,5707 | 0,5221 | 0,1752 | 2,723 | 0,885 | 1,393 | 0,359 | 1,455 | 0,716 | 0,156 | * | * | * | * |
| Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь Гкал/ч | 17,538 | 2,497 | 0,134 | 0,368 | 0,637 | 0,768 | 0,657 | 0,254 | 2,901 | 0,909 | 1,546 | 0,648 | 1,762 | 1,17 | 0,55 | * | * | * | * |
| Резервы/дефициты по РТМ, Гкал | 6,112 | -0,101 | 0,345 | -0,005 | -0,103 | -0,234 | -0,248 | 1,240 | 2,709 | 0,021 | 0,077 | 0,125 | 1,218 | -0,674 | -0,196 | * | * | * | * |
| То же в % | 25,85 | -4,23 | 72,04 | -1,34 | -19,36 | -43,74 | -60,75 | 82,98 | 48,29 | 2,25 | 4,73 | 16,16 | 40,86 | -135,35 | -55,97 | * | * | * | * |

*- нет данных

Часть 6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Раздел разрабатывается с целью установления балансов топлива, тепловой энергии, теплоносителя и товарного отпуска тепловой энергии потребителям по видам теплопотребления.

Баланс составлен для каждой зоны действия источника тепловой энергии с разделением по теплоснабжающим организациям, действующим на территории поселения и представлен на рисунке 6.1. ( таблица 6.1)

Рис. 6.1 Баланс тепловой мощности котельных ООО «Гарантия»

Часть 7. Надежность теплоснабжения

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 - Кэ = 0,8;

5,0 – 20 - Кэ = 0,7;

свыше 20 - Кэ = 0,6.

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

при наличии резервного водоснабженияКв = 1,0;

при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 - Кв = 0,8;

5,0 – 20 - Кв = 0,7;

свыше 20 - Кв = 0,6.

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 - Кт = 1,0;

5,0 – 20 - Кт = 0,7;

свыше 20 - Кт = 0,5.

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10 - Кб = 1,0;

10 – 20 - Кб = 0,8;

20 – 30 - Кб - 0,6;

свыше 30 - Кб = 0,3.

5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100 - Кр = 1,0;

70 – 90 - Кр = 0,7;

50 – 70 - Кр = 0,5;

30 – 50 - Кр = 0,3;

менее 30 - Кр = 0,2.

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 - Кс = 1,0;

10 – 20 - Кс = 0,8;

20 – 30 - Кс = 0,6;

свыше 30 - Кс = 0,5.

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 - Котк = 1,0;

0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;

0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;

свыше 1,2 - Котк = 0,5;

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

до 0,1 - Кнед = 1,0;

0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;

0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;

свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

9. Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]

где Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2 - Кж = 1,0;0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;

0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;свыше 0,8 - Кж = 0,4.

10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

,

где n - число показателей, учтенных в числителе.

11. Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

,

где , - значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

12. Оценка надежности систем теплоснабжения

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

высоконадежные - более 0,9;

надежные - 0,75 - 0,89;

малонадежные - 0,5 - 0,74;

ненадежные - менее 0,5.

Системы теплоснабжения, признанные по общему показателю надежности высоконадежными и надежными, в части обеспечения элементной надежности внешними системами электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии по п.п. 1, 2 и 3. могут признаваться ненадежными.

Таблица 7.1 Показатели надежности.

| № |  | Наименование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЕ | ГОК | ЦРБ | "Аэропорт" | ТУСМ | №12 | "Октябрьская" | СШ№32 | БВГ | "Комсомольская" | ТЧ | "Артеушка" | Рудницкая |
| 1 | Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 7 | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество отказов за последние три года | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 |
|  | протяженность тепловой сети, км | 8,41 | 4,86 | 0,336 | 1,018 | 0,54 | 0,953 | 0,775 | 0,579 | 0,956 | 0,205 | 0,77 | 1,527 | 4,15 |
|  | интенсивности отказов (Иотк) | 0,79 | 0 | 0 | 4,5 | 1,4 | 1 | 1,72 | 1,6 | 1,5 | 5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
|  | - | 0,8 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| 8 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Показатель качества теплоснабжения (Кж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения | 20 | 19 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|  | количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения | 126 | 94 | 7 | 10 | 14 | 15 | 16 | 10 | 15 | 3 | 13 | 8 | 17 |
|  | качество | 30 | 20 | 28 | 50 | 21 | 20 | 18 | 20 | 13 | 0 | 15 | 25 | 27 |
|  | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
|  | Показатель надежности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 0,79 | 0,81 | 0,7 | 0,71 | 0,61 | 0,78 | 0,63 | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,78 |
| Оценка надежности |  | надежные | надежные | малонадежные | малонадежные | малонадежные | надежные | малонадежные | надежные | малонадежные | надежные | надежные | надежные | надежные |

Часть 8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Раздел разрабатывается с целью установления базовых значений технических и экономических показателей функционирования систем теплоснабжения на территории поселения.

Таблица 8.1 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

| № п/п | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тариф на услуги по теплоснабжению 2021 г. | 3192,46 (население) |
|  |  | 2851,9 (бюджет) |
|  |  | 2851,9 (прочие) |
| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности |  |  |  |
| Вид регулируемой деятельности: Производство и сбыт тепловой энергии. |  |  |  |
| 1 | Необходимая валовая выручка от регулируемой деятельности, тыс. руб. | 226699,6 |
| 2 | Топливо на технологические цели (уголь), тыс.руб. | 75521,24 |
| 3 | Объем топлива, тонн | 40443,22 |
| 3.1 | Харанорский | 40443,22 |
| 4 | Цена, руб. за 1 т. | - |
| 4.1 | Харанорский | 1867,34 |
| 5 | Электроэнергия на технологические цели, тыс.руб. | 26301,58 |
| 5.1 | Объем тыс. кВт.ч. | 8356,4 |
| 5.2 | Цена, руб. кВт.ч. | 5,43 |
| 6 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, тыс. руб. | 119214,7 |
| 7 | Расходы на ремонт основных средств, тыс. руб. | 5461,4 |
| 8 | Прибыль, тыс. руб. | 7198,97 |
| 10 | Отпущено потребителям ,Гкал. | 92520,09 |

Часть 9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов за 2021-2023 год приведена в табл. 9.1

Таблица 9.1 Утвержденные тарифы за 2021-2023 год, ООО «Гарантия»

| Тариф | Ед. изм | с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня |  |  | с 01 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня |  |  | с 01 июля по 31 декабря |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |
| Экономически обоснованный тариф | руб/Гкал | 2886,11 |  |  | 2979,69 |  |  |  | 3079,49 |  |  |
| Население | руб/Гкал | 3192,46 | 3339,31 | 3339,31 |  |  | 3492,92 | 3492,92 |  |  |  |
| Бюджет | руб/Гкал | 2851,9 | 2929,51 | 2929,51 |  |  | 3043,37 | 3043,37 |  |  | 3125,33 |
| Прочие | руб/Гкал | 2851,9 | 2929,51 |  |  |  | 3043,37 | 3043,37 |  |  | 3125,33 |

Часть 10. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения

Раздел разрабатывается с целью установления существующих технических и технологических проблем, связанных с теплоснабжением потребителей и принимаемые к разработке схемы теплоснабжения основные направления технической политики, обеспечивающих устранение выявленных проблем.

Котельная «КЕ».

- Резерв мощности при существующих подключениях составляет 6,112 Гкал, что позволяет обеспечить подключение, как новых потребителей тепловой энергии, так и обеспечить надежное теплоснабжение существующих, при условии проведения гидравлической наладки тепловых сетей.

- Наладка тепловых сетей котельной проведенная в 2012 году, позволила выставить расчетные режимы расхода теплоносителя на потребителях. Обеспечила необходимые перепады давлений на источнике и потребителях, что привело к удовлетворительному гидравлическому режиму систем теплоснабжения.

- В 2000-2005 году была произведена перекладка 50% тепловых сетей, таким образом средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет 14,6 лет. Но существуют участки срок службы которых составляет от 36 и до 42 лет. Например, срок службы головного участка ветви по ул. Аникинская составляет 33 г.

- Гидравлический расчет тепловой сети приведен в приложении 1

Котельная «ГОК».

- Дефицит располагаемой тепловой мощности по котельной при существующих подключениях составляет 0,101 Гкал, что не только не позволяет осуществлять подключение новых потребителей к тепловым сетям, но и снижает надежность теплоснабжения существующих абонентов.

- Гидравлический наладочный расчет приведен в приложении 1.

- Наладка тепловых сетей котельной (существующей запорной арматурой) проведенная в 2017 году, позволила выставить расчетные режимы расхода теплоносителя на потребителях. Обеспечила необходимые перепады давлений на источнике и потребителях, что привело к удовлетворительному гидравлическому режиму систем теплоснабжения.

- Фактические параметры работы котлов не соответствуют паспортным.

- Перекладка головного участка произведена в 2011г.

- Для повышения эффективности котельной необходимо проведение наладки тепловой сети, а также замена котлов с ручной подачей на механическую.

Котельная «ЦРБ».

- Котельная обладает резервом мощности 0,345 Гкал, что позволяет обеспечить подключение, как новых потребителей тепловой энергии, так и обеспечить надежное теплоснабжение существующих, при условии проведения гидравлической наладки тепловых сетей.

- Фактические параметры работы котлов не соответствуют паспортным.

- Средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет 20 лет.

- Наладочный расчет тепловой сети приведен в приложении 1

- В связи отключением ряда потребителей от тепловых сетей необходимо рассмотреть вариант переключения потребителей к тепловым сетям котельной «Октябрьская».

Котельная «Аэропорт»

- Дефицит располагаемой тепловой мощности по котельной при существующих подключениях составляет 0,005 Гкал, что не только не позволяет осуществлять подключение новых потребителей к тепловым сетям, но и снижает надежность теплоснабжения существующих абонентов.

- Фактические параметры работы котлов не соответствуют паспортным.

- Средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет 13 лет.

- Для повышения эффективности работы котельной необходима замена основного и вспомогательного оборудования (переход на автоматику) и проведение гидравлической балансировки тепловой сети.

Котельная «ТУСМ».

- Дефицит располагаемой тепловой мощности по котельной при существующих подключениях составляет 0,101 Гкал, что не только не позволяет осуществлять подключение новых потребителей к тепловым сетям, но и снижает надежность теплоснабжения существующих абонентов.

- Фактические параметры работы котлов не соответствуют паспортным.

- Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей составляет 55 лет.

- Наладочный расчет тепловой сети приведен в приложении 1

- Для повышения надежности теплоснабжения необходимо рассмотреть вариант переключения потребителей котельной ТУСМ к тепловым сетям котельной БВГ.

Котельная «№12»

- Дефицит располагаемой тепловой мощности по котельной при существующих подключениях составляет 0,234 Гкал, что не только не позволяет осуществлять подключение новых потребителей к тепловым сетям, но и снижает надежность теплоснабжения существующих абонентов.

- Фактические параметры работы котлов не соответствуют паспортным.

- Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей составляет 20 лет

- Наладочный расчет приведен в приложении 1.

- Для повышения эффективности работы котельной необходимо рассмотреть 2 варианта:

- замена основного и вспомогательного оборудования (переход на автоматику) и проведение гидравлической балансировки тепловой сети.

- переключение потребителей котельной № 12 к тепловым сетям котельной БВГ

Котельная «Школы № 32».

- Резерв располагаемой мощности по котельной при существующих    подключениях составляет 1,240 Гкал., что говорит о возможности подключения новых абонентов, и оставляет запас на цели резервирования, при условии проведения наладочных мероприятий.

- Наладочный расчет приведен в приложении 1.

- В котельной установлены котлы не заводского, КПД которых составляет от 49 до 59 %, введены в эксплуатацию в 2000 году (износ 100 %).

- Наладка тепловых сетей котельной  проведенная в 2015 году, позволила выставить расчетные режимы расхода теплоносителя на потребителях. Обеспечила необходимые перепады давлений на источнике и потребителях, что привело к удовлетворительному гидравлическому режиму систем теплоснабжения.

- Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей составляет 25 лет.

- В связи с уменьшением  присоединенной нагрузки необходимо рассмотреть вариант закрытия данной котельной с подключением потребителей к тепловым сетям котельной «Октябрьская».

Котельная «Октябрьская»

- Дефицит располагаемой тепловой мощности по котельной при существующих подключениях составляет 0,248 Гкал, что не только не позволяет осуществлять подключение новых потребителей к тепловым сетям, но и снижает надежность теплоснабжения существующих абонентов.

- Наладочный расчет приведен в приложении 1.

- Фактические параметры работы котлов не соответствуют паспортным.

- Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей составляет 20 лет, за исключением головного участка от котельной, срок эксплуатации которого составляет 35 лет.

- Так как тепловые сети и потребители котельных «Октябрьская», «Школы № 32» и «ЦРБ» находятся на небольшом расстоянии друг от друга, а здание котельной «Октябрьская» используется на 70 % необходимо рассмотреть вариант реконструкции котельной с увеличением мощности, а также реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров для подключения абонентов котельной «Школы № 32» и котельной «ЦРБ»

Котельная «БВГ»

- Резерв располагаемой мощности по котельной при существующих    подключениях составляет 2,709 Гкал., что говорит о возможности подключения новых абонентов, и оставляет запас на цели резервирования, при условии проведения наладочных мероприятий.  Наладочный расчет приведен в приложении 1.

- В 2020 г. на котельной установлены котлы с механической подачей топлива, параметры работы которых соответствуют паспортным.

- В 2013-2014 году произведена перекладка головного участка тепловой сети с увеличением диаметра в связи с подключением новых абонентов. таким образом средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет 7,6 лет.

- При существующей присоединенной нагрузке, здание котельной используется на половину поэтому необходимо рассмотреть  вариант реконструкции котельной с увеличением мощности, а также реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров для подключения абонентов котельной «ТУСМ», котельной «№ 12» и жилого фонда котельной НГЧВ

Котельная «Комсомольская»

- Резерв располагаемой мощности по котельной при существующих    подключениях составляет 0,021 Гкал, чего недостаточно для надежной эксплуатации.

- Результаты наладочного расчета приведены в приложении 1.

- Фактические параметры работы котлов не соответствуют паспортным.

- Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей составляет 25 года.

- Котельная введена в эксплуатацию как временный вариант для отопления многоквартирных жилых домов Комсомольская,34 и Интернациональная 31. Эксплуатация котельной с незначительной присоединенной нагрузкой не эффективна, поэтому необходимо рассмотреть вариант закрытия данной котельной и переключение потребителей к тепловым сетям котельной «Рудницкая».

Котельная «ТЧ-6».

- Резерв располагаемой мощности по котельной при существующих    подключениях составляет 0,077 Гкал, чего недостаточно для надежной эксплуатации.

- Результаты наладочного расчета приведены в приложении 1

- Фактические параметры работы котлов не соответствуют паспортным.

- Более 50% процентов тепловых сетей имеют срок службы 48-50 лет.

- Котельная рассоложена в цокольном помещении административно-жилого здания и попадает в радиус эффективного теплоснабжения котельной КЕ. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о закрытии данной котельной и приключении потребителей на котельную КЕ

Котельная «Рудницкая»

- Резерв располагаемой мощности по котельной при существующих    подключениях составляет 1,218 Гкал., что говорит о возможности подключения новых абонентов, и оставляет запас на цели резервирования, при условии проведения наладочных мероприятий.  Наладочный расчет приведен в приложении 1.

- Фактические параметры работы котлов не соответствуют паспортным.

- В 2021 году произведена перекладка головного участка тепловой сети с увеличением диаметра в связи с перспективным подключением новых абонентов. таким образом средневзвешенный срок службы тепловых сетей составляет 7,6 лет.

- При существующей присоединенной нагрузке, здание котельной используется на половину поэтому необходимо рассмотреть 2 варианта:

- Подключение потребителей котельной «ТУСМ» к тепловым сетям котельной «БВГ»;

- Подключение потребителей котельной «ТУСМ» и «12» к тепловым сетям котельной «БВГ»

Оба варианта развития предполагаю замену котлов с ручной подачей на котельные агрегаты с механической подачей топлива.

Котельная «№ 2».

- Дефицит располагаемой тепловой мощности по котельной при существующих подключениях составляет 0,674 Гкал, что не только не позволяет осуществлять подключение новых потребителей к сетям ГВС, но и снижает надежность теплоснабжения существующих абонентов.

- Результаты наладочного расчета приведены в приложении 1

- Фактические параметры работы котлов не соответствуют паспортным.

- Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей составляет 26 года.

- Котельная попадает в радиус эффективного теплоснабжения котельной КЕ. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о закрытии данной котельной и приключении потребителей на котельную КЕ

Котельная «пос. Артеушка».

- Резерв располагаемой мощности по котельной при существующих    подключениях составляет 0,125 Гкал, что позволяет обеспечить надежное теплоснабжение существующих потребителей, при условии проведения гидравлической наладки тепловых сетей.

- Результаты наладочного расчета приведены в приложении 1.

- Котлы №№ 1-3 « Братск М»  введены в эксплуатацию в 1991г. ( износ составляет 100%).

- Срок эксплуатации тепловых сетей составляет 30 лет.

- Особенностью данной котельной является значительная протяженность тепловой сети при низкой присоединенной нагрузке, что сказывается на теплоснабжении потребителей ввиду это необходимо рассмотреть 2 варианта:

- Перенос котельной (строительство новой модульной котельной).

- Автоматизация процесса с полной заменой оборудования источника.